# JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter

# PROFIMAT-QUICK CONNECTION

mit patentierter Einschrauben-Anschlusstechnik; für Wasser bis 30°C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1) und patentierter Einschrauben-Anschlusstechnik, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich; Filtergewebe aus Edelstahl; mit UV-Schutzabdeckung, Nachdruckmanometer und Thermometer sowie integriertem freien Auslauf und Spülwasseranschluss (ø 50 mm) nach DIN 1988 bzw. DIN EN 1717 (Abwasseranschluss erforderlich).

Automatische zeitgesteuerte Auslösung der Rückspülung über Tastatur und LCD-Display (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage), patentiertes Safety-Modul zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Handauslösung möglich. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung.

Technische Daten:

Rohranschluss	1¼	Zoll

Nenndurchfluss* bei (p 0,2 (0,5) bar	5,3 (8,5)	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss (Steckernetzgerät)	230 V, 50	Hz

Maschenweite	0,03	mm

Baulänge	230	mm

Modell	JPF-QC-AT 1¼’’

Bestellnummer	8020437

* für Trinkwasser bei sauberem Filter