JUDO JRSF Heißwasser Automatik-Rückspül-Schutzfilter

JRSF-HW-ATP 1½"

für Wasser bis 85 °C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Heißwasserbeständiges Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz (Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl), Mehrwegeventil mit Linearantrieb zur automatischen Ansteuerung der Betriebs- und Rückspülstellungen, Differenzdruckschalter, Membranspülventil mit angebautem Vorsteuer-Elektromagnetventil, frei programmierbare SPS-Steuerung mit potentialfreier Stör- und Rückspülmeldung, Rückspülung mit filtriertem Wasser ohne Unterbrechung der Wasserversorgung.

Steuerungsart:

Automatische Differenzdruck gesteuerte Rückspülung (über einstellbaren Differenzdruckschalter) mit Zeitvorrangschaltung über Wochenschaltuhren oder Intervall sowie manuell auslösbare Rückspülung.

Technische Daten:

Rohranschluss	1½	Zoll

Nenndurchfluss* bei (p 0,2 bar	14	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	85	°C

Spülventil	¾	Zoll

Steuermedium	Druckluft oder Wasser

Steuerdruck	4-7	bar

Spannungsversorgung	230 V, 50	Hz

Einbaulänge	233	mm

Maschenweite	0,32	mm

Modell	JRSF-HW-ATP 1½"

Bestellnummer	8052503

Auch mit Sondermaschenweite 0,5/1,0 mm lieferbar.

* für Trinkwasser bei sauberem Filter