JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONTROL

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen. Für Wasser bis 30 °C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen können und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10; innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092, Filtergewebe aus Edelstahl. Grosses Handrad zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. Schlammfang am Filtereingang für das Auffangen der groben Teilchen. Mit Manometeranschluss (2 x ¼’’).

Technische Daten:

Rohranschluss	100	DN

Nenndurchfluss* bei (p 0,2 (0,5) bar	60 (78)	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Maschenweite	0,1	mm

Baulänge	320	mm

Modell	JPF-QC DN 100

Bestellnummer	8010034

Auch mit Sondermaschenweite 0,03/0,32 und 0,5 mm lieferbar.

* für Trinkwasser bei sauberem Filter