JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONTROL

für Wasser bis 30 °C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen können und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 16, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092. Filtergewebe aus Edelstahl. Grosses Handrad zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. Schlammfang am Filtereingang für das Auffangen der groben Teilchen. Mit Manometeranschluss (2 x ¼’’).

Technische Daten:

Rohranschluss	65	DN

Nenndurchfluss* bei Δp 0,2 (0,5) bar	25 (28)	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Maschenweite	0,32	mm

Baulänge	240	mm

Modell	JPF-QC DN 65

Bestellnummer	8015023

* für Trinkwasser bei sauberem Filter