JUDOMAT Enthärtungsanlage

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt.

Steuerungsart mengenabhängig über Kontaktwasserzähler, elektronische Mikroprozessorsteuerung mit Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung. Löst nach Durchsatz der voreingestellten Wassermenge die Regeneration aus, die vollautomatisch abläuft und auf den in Reserve stehenden Filter (Pendelbetrieb) umschaltet.

Ausführung: 2 Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit innerem Wasserverteilungssystem aus Kunststoff, automatisch gesteuertes Zentralsteuerventil für Betrieb und Regeneration, Filterfüllungen aus hochwertigem monospherem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, Salzlöse- und Vorratsbehälter, Soleventil und Saugleitungen.

Technische Daten:

Spitzendurchfluss	6	m³/h

Dauerdurchfluss bei 20°dH Rohwasserhärte:

- auf Resthärte < 0,1°dH	6	m³/h*

- bei Verschneidung 8°dH	10	m³/h*

Rohranschluss (IG)	1 ½	Zoll

Daten bei Vollbesalzung:

- Kapazität	300	°dHxm³

- Salzverbrauch je Regeneration	16,5	kg

Daten bei Sparbesalzung:

- Kapazität	225	°dHxm³

- Salzverbrauch je Regeneration	9	kg

Druckverlust bei Normalleistung	1	bar

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230V, 50	Hz

Salzlösebehälter Inhalt	300	Liter

Platzbedarf

- Länge	2200	mm

- Tiefe	1100	mm

- Höhe	1850	mm

Modell	JM 6 D

Bestellnummer	8390036