JUDO Umkehr-Osmose-Anlage – Kompakt JOS 2 K

zur Wasserentsalzung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser.

Ausführung: Betriebsbereit vorgefertigte kompakte Einheit, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet, wartungsfreundlich durch Fronttür, zur Aufnahme folgender Baugruppen:

1 JUDO-Umkehr-Osmose-Anlage bestehend aus Kerzenfilter, automatisches Rohwasserventil, geräuscharme Rotationspumpe, Manometer, Niederdruck-Polyamid-Wickelmodul, Durchflussanzeige für Permeat, automatische Konzentratverdrängung, elektrischer Schaltkasten zur vollautomatischen Steuerung, Anzeige der Restleitfähigkeit, Betriebs- und Störanzeige sowie Sicherheitseinrichtungen für Überdruck und Wassermangel, programmierbarer Zwangsanlauf bei Anlagenstillstand (z.B. nach 72 Stunden);

1 JUDO-Permeatsammelbehälter mit Entleerung und Überlauf sowie eingebauter Niveausteuerung zur Anforderung der Umkehr-Osmose-Anlage;

1 JUDO Druckerhöhungsanlage als normalsaugende, mehrstufige Kreiselpumpe in Edelstahlausführung mit integrierter Drucksteuerung als Druckschalter

Technische Daten*:

Umkehr-Osmose-Anlage:

Permeat 	110	l/h

Permeat	2,64	m³/Tag

Konzentrat	60	l/h

Rohwasser	170	l/h

bei Rohwassertemperatur	12	°C

Rohwassertemperatur max.	30	°C

Ausbeute	65	%

Fließdruck min. 	3	bar

Arbeitsdruck max.	10	bar

Systemdruck min./max.	3/6	bar

Salzrückhaltung	95-98	%

Motorleistung	0,55	kW

Anschluss Trinkwassernetz (enthärtet)	¾	Zoll

Anschluss Permeat	¾	Zoll

Anschluss Konzentrat**	50	mm

Reinwasserbehälter:

Inhalt	80	Liter

Druckerhöhung:

Fördermenge max.	1,7	m³/h

Reinwasserdruck max.	2,5 – 1,7	bar

Einschaltdruck	< 1,5	bar

Motorleistung	0,5	kW

Spannungsversorgung	230/50	V/Hz

Schutzart Schaltkasten	65	IP

Abmessungen

- Höhe	810	mm

- Breite	610	mm

- Tiefe	710	mm

Gewicht ca.	110	kg

Modell	JOS 2 K

Bestellnummer	8470035

* Leistungsdaten nach 3 Jahren, Gesamtsalzgehalt 500 mg/l, Rohwassertemperatur 12°C, Verblockungsindex <3

** Ein freier Auslauf ist bauseits zu errichten