JUDO JRSF Automatik-Rückspül-Schutzfilter

JRSF-ATP 1"

für Wasser bis 30 °C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Schaugläser beiderseits, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz (Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl), Mehrwegeventil mit Linearantrieb zur automatischen Ansteuerung der Betriebs- und Rückspülstellungen, Differenzdruckschalter, Membranspülventil mit angebautem Vorsteuer-Elektromagnetventil, frei programmierbare SPS-Steuerung mit potentialfreier Stör- und Rückspülmeldung, Rückspülung mit filtriertem Wasser ohne Unterbrechung der Wasserversorgung.

Steuerungsart:

Automatische Differenzdruck gesteuerte Rückspülung (über einstellbaren Differenzdruckschalter) mit Zeitvorrangschaltung über Wochenschaltuhren oder Intervall sowie manuell auslösbare Rückspülung.

Technische Daten:

Rohranschluss	1	Zoll

Nenndurchfluss* bei (p 0,2 (0,5) bar	5 (8)	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Spülventil	½	Zoll

Steuermedium	Druckluft oder Wasser

Steuerdruck	4-7	bar

Spannungsversorgung	230 V, 50	Hz

Einbaulänge	190	mm

Maschenweite	0,32	mm

Modell	JRSF-ATP 1"

Bestellnummer	8310056

Auch mit Maschenweite 0,03/0,1/0,5/1,0 mm lieferbar.

* für Trinkwasser bei sauberem Filter