JUDO JRSF Automatik-Rückspül-Schutzfilter

JRSF-ATP DN 200

für Wasser bis 75 °C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Gehäuse aus Stahl geschweißt PN 10 mit zwei Anschlüssen ½" IG für Differenzdruckmanometer, Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Schaugläser beiderseits, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz (Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl), Umlenkklappe mit Linearantrieb zur automatischen Ansteuerung der Betriebs- und Rückspülstellungen, Differenzdruckmanometer mit Schaltkontakten, Absperrklappe mit pneumatischem Antrieb und angebautem Vorsteuer-Elektromagnetventil, frei programmierbare SPS-Steuerung mit potentialfreier Stör- und Rückspülmeldung, Rückspülung mit filtriertem Wasser ohne Unterbrechung der Wasserversorgung.

Steuerungsart:

Automatische Differenzdruck gesteuerte Rückspülung (über einstellbaren Schaltkontakt des Differenzdruckmanometers) mit Zeitvorrangschaltung über Wochenschaltuhren oder Intervall sowie manuell auslösbare Rückspülung.

Technische Daten:

Rohranschluss	200	DN

Nenndurchfluss* bei (p 0,2 bar	170	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	75	°C

Spülventil	80	DN

Steuermedium	Druckluft

Steuerdruck	6-8	bar

Spannungsversorgung	230 V, 50	Hz

Einbaulänge	620	mm

Maschenweite	0,32	mm

Modell	JRSF-ATP DN 200

Bestellnummer	8310276

Auch mit Maschenweite 0,03/0,1/0,5/1,0 mm lieferbar.

* für Trinkwasser bei sauberem Filter