JUDO Reinstwassersystem CONTIPURE 250

zur wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Produktion von Reinstwasser mit einer Restleitfähigkeit unter 0,2 µS/cm.

Ausführung: Betriebsbereite vorgefertigte Komplett-Einheit, bestehend aus einer Umkehrosmose und einer Elektroentsalzungsanlage in offenem Rahmengestell, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet.

Umkehrosmose bestehend aus: Kerzenfilter, automatisches Rohwasserventil, Hochdruckpumpe, Niederdruck-Polyamid Wickelmodul, Durchflussanzeige für Reinwasser, Leitfähigkeitsanzeige, automatische Konzentratverdrängung.

Elektroentsalzungsanlage (EDI) bestehend aus: Elektroentsalzungszelle mit Kammern, gepackt mit Hochleistungs-Ionenaustauscherharz begrenzt durch selektive Austauschermembrane, Spezialelektroden, Konzentratregelventil, Gleichspannungsquelle, Zellen-Spüleinrichtung, automatische Überwachung aller wichtigen Betriebsparameter wie Leitfähigkeit, Durchfluss, Arbeitsspannung, elektrische Steuerung der kompletten JUDO CONTIPURE Einheit.

Technische Daten:

Diluatleistung max.	250	l/h

Permeatl. der Umkehr-Osmose-A. max	290	l/h

Konzentrat der Umkehr-Osmose-A. min.	95	l/h

Konzentrat der EDI min/max	15/25	l/h

Ausbeute Umkehr-Osmose-A./EDI	75/90	%

System-Salzrückhaltung 	95-98	%

Restleitfähigkeit	< 0,2	µS/cm

Vordruck dynamisch min./max.	2/6	bar

Diluatgegendruck max.	1	bar

Anschluss:

- Trinkwasser (enthärtet)	DN 20	mm

- Diluat	DN 10	mm

- Abwasser	DN 50	mm

Abmessungen:

- Breite	1150	mm

- Höhe	1650	mm

- Tiefe	700	mm

Anschlussleistung max.	1,3	kW

Spannungsversorgung	230/50	V/Hz

Wassertemperatur min/max.	5/35	°C

Umgebungstemperatur max.	40	°C

Schutzart IP	54

Gewicht ca.	170	kg

Modell	CONTIPURE 250

Bestellnummer	8540030

Andere Leistungen und größere Anlagen auf Anfrage. Fachberatung erforderlich!